
浙江中医药大学关于2026-27年滨文校区三菱、奥的斯及永大电梯维保服务的询价采购公告

根据相关法律法规规定，现就下列项目进行询价采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。

一、项目编号：
二、项目名称： 2026-27年滨文校区三菱、奥的斯及永大电梯维保服务采购
三、采购内容及数量

	标项序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算（万元）

	1
	 2026-27年滨文校区三菱、奥的斯及永大电梯维保服务
	 项
	 1
	 9.95


四、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
7．具有有效的的特种设备生产许可证【电梯安装（含修理）】。
五、报名时间和方式

1、报名时间：202 年 月 日至202 年 月 日
，上午8:30—11:30时；下午14:30—16:30时。

2、报名方式：响应供应商请于报名时间截止前将浙江中医药大学采购报名表（附件8）、营业执照复印件和特种设备生产许可证发至邮箱327212260@qq.com 。
六、询价响应截止时间和地点

询价响应供应商应于 年 月 日
下午 14：00前将询价响应文件（一式三份，响应文件具体内容和要求详见“响应文件编制”）送到浙江中医药大学滨文校区23号楼313办公室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、询价响应文件开启时间及地点

本次询价将于 年 月 日
下午 14：00时在浙江中医药大学滨文校区23号楼313办公室进行。

八、业务咨询

采购人名称：浙江中医药大学

地点：杭州市滨江区滨文路548号

联系人： 老师，联系电话：  
                             单位（部门）： 
                              202  年  月  日

一、采购需求

（一）采购资金的支付方式、时间、条件
1. 合同总价的1%作为履约保证金，合同签订时由乙方交入甲方账户，验收后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。
2. 合同签订后，在合同相应节点，经采购人确认成交供应商无违约行为的，采购人15天内向成交供应商支付款项；支付比例为：半年后支付总合同价的50%，服务期满后支付总合同价的50%；每次付款前，成交供应商应开具并向采购人提供正规发票。 
（二）服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
1.服务期限

三菱：2026年8月1日到2027年9月6日；奥的斯：免费维保期结束（2026年8月底或9月初）到2027年9月6日；永大：2026年9月7日到2027年9月6日。

2.电梯清单
	序号
	品牌
	型号
	位置
	梯型
	载重量（kg)
	额定速度（m/s)
	层站门数
	控制方式
	电梯制造日期

	1
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	1号楼
	无机房电梯
	1050
	1
	4
	集选
	2017-4-13

	2
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	2号楼
	无机房电梯
	1350
	1.6
	4
	集选
	2017-4-13

	3
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	3号楼
	无机房电梯
	1050
	1
	5
	集选
	2017-4-13

	4
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	4号楼
	无机房电梯
	1050
	1
	5
	集选
	2017-4-13

	5
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	10号楼
	无机房电梯
	1350
	1.6
	3
	集选
	2017-4-13

	6
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	20号楼
	无机房电梯
	1050
	1.6
	5
	集选
	2017-4-13

	7
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	21号楼
	无机房电梯
	1350
	1.6
	5
	集选
	2017-4-13

	8
	三菱
	MAXIEZ-LZ
	22号楼
	无机房电梯
	1050
	1.6
	5
	集选
	2017-4-13

	9
	永大
	YOGALI
	5号楼
	无机房电梯
	1000
	1
	4
	集选
	2012-9-7

	10
	永大
	YOGALI
	12号楼
	无机房电梯
	1000
	1
	5
	集选
	2012-7-9

	11
	永大
	YOGALI
	16号楼
	无机房电梯
	1000
	1
	3
	集选
	2012-7-9

	12
	奥的斯
	GEN3
	23号楼①号电梯
	有机房电梯
	1000
	1.75
	8
	集选
	2024年8月

	13
	奥的斯
	GEN3
	23号楼②号电梯
	有机房电梯
	1000
	1.75
	8
	集选
	2024年8月

	14
	奥的斯
	GEN3
	23号楼③号电梯
	有机房电梯
	1000
	1.75
	8
	集选
	2024年8月

	15
	奥的斯
	GEN3
	23号楼④号电梯
	有机房电梯
	1000
	1.75
	9
	集选
	2024年8月


3.电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下（以特种设备安全技术规范为准）：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活，电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


表A-4  年度维保项目（内容）和要求 <含半月、季度及半年维保项目>

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动


	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


基本要求：

1.本次电梯维保为全包服务，维保期内设备检测、维修人工、空调、照明、交通费用、五方通话机及其线路（含电信服务费）、维修配件及购置、税金、年检费（含2026年和2027年）及相关证件办理费等一切费用包含在此次报价内，供应商不再收取其他任何费用。
2.供应商本着全心全意为采购人服务的宗旨，在本次采购生效后即对采购人的系统设备实行保养，维保期间严格遵守浙江中医药大学的相关管理制度，服从校方管理人员的管理及调派。

3.供应商除上述的例行保养外，在接到采购人的报修通知，应限时2小时内派人员前往采购人现场排除故障，遇到关人等紧急情况应立即赶到现场救人排除故障。

4.在维修过程中，如遇技术疑难问题，现场无法排除故障，供应商人员应向采购人说明情况，然后提出书面解决方案，在征得采购人书面同意后执行。
5.在维保期内，供应商技术人员免费提供重大活动、会议，采购人人员培训的技术服务保障工作。
6.供应商技术人员每次保养维护完成后须向采购人提供书面设备状况说明（记录），并经采购人签字或盖章确认。

7.在维保期内，因供应商及维保人员操作不当、违章违规作业，造成人员伤亡、设备损坏等情况，供应商需承担一切责任。采购人不承担任何非采购人责任造成的对维保人员或其他第三者带来的任何人身伤害和经济损失责任。若采购人因此对外承担责任的，有权向供应商追偿。
8.在维保期内，相关行政职能部门对采购人电梯维护保养质量监督抽查，若发现不符合国家及相关法律法规要求，应由供应商承担相应责任，并无条件整改落实到位。

9.在维保期内，电梯使用标志和检验报告由供应商负责办理，采购人配合完成。

履约义务：

1. 设备保养

按照国家规定，供应商派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，供应商发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向采购人报告并商议整改方案。

为保障乘客的安全以及延长采购人设备的寿命，供应商应科学安排合适的保养程序。供应商运用移动工具等支援工具管理路线和技师的能力，以便确保各维保计划的有效执行。

2.全日24小时紧急修理服务

供应商提供全日24小时紧急修理服务，采购人发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，须立即拨打服务热线通知供应商从速派遣称职人员处理，供应商承诺根据已接到的采购人通知，在60分钟内到达现场处理故障，并在24小时内排除故障。若故障有乘客困于设备内，供应商承诺根据已接到的采购人通知，在30分钟内到达现场处理故障，并在60分钟内打开电梯且保证乘客安全脱困。

供应商的24小时客户关怀中心同时将所有的报修记录输入系统，为维保服务提供足够的信息。供应商根据系统中每一部电梯的每月故障次数和使用率数据，编制下个月的保养计划表，详尽规定每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。员工按保养计划表完成保养工作并将结果填写在工作表上，然后将工作表交予保养站主管，由保养站主管组织跟进工作，直至所有报修的项目达到约定的维保标准。同时供应商亦制定一套质量审核程序，由不同部门对保养质量进行审查，审查结果用于改进保养程序，以更好的满足采购人的要求。

3.配件更换服务：

供应商对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中供应商发现自然磨损需更换的配件，应主动进行更换。更换配件必须是原厂配件。
4.政府定期检验协助及新法规标准告知：

供应商负责完成电扶梯的政府定期检验工作，确保每次定期检验合格，政府电梯定期检验费用由供应商承担。国家、地方、行业协会有关安全标准的法律法规等规定发生改变时，供应商应及时书面通知采购人，并及时按新的安全标准实施维保。

5.服务承诺99%运转率：

供应商保证维保设备运转率达到或高于99%,若维保设备在1个维保年度内低于此运转率，供应商应另外按每降低1%免收维保服务费人民币200元，但免收金额最高不超过该台设备年维保服务费总额的10%,免收金额于下年度的维保服务费中扣除。

设备运转率=（35天×24小时一停梯时间）/（35天×24小时）x 100%

停梯时间仅包括例行保养时间及由于供应商维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但不包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非供应商原因导致和经采购人同意的设备工程的设备停用时间。

6.重要场合保驾护航服务：

采购人如遇重要场合，供应商免费提供专业技术人员进行保驾护航服务。

7.设备评估服务：

在采购人要求的情况下，供应商提供由专业软件支持的设备评估服务。供应商通过系统对设备进行分析和状况评估，并准备一套详细的改造方案，以提升设备的安全、运行表现、美观和可操作性：供应商同时为采购人设备预算一定周期内需要的费用，帮助采购人更好的安排预算，同时提升大楼的整体价值。此项服务参考供应商的收费标准，于本维保合同外另行收取。

8.年度维保服务报告：

供应商免费提供每半年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总，并且免费为采购人提供大修、改造的建议和方案。

9.供应商应当在电梯定期检验合格有效期届满前3个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请：

10.在下一年度维保费支付前，提供上一年度维保报告(含每半月一次的维保记录、电梯运行状态、维修记录、安全隐患等)。
（三）技术要求
实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例(国务院令第549号)》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5001-2009、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588-2003)、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899-2011),《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》(国办发(2018)8号)、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强电梯质量安全工作的实施意见》(浙政办发(2019)12号)有关要求的相关规定。
（四）其他要求
1.售后服务要求：符合服务要求条款中的所有规定，提供全日24小时紧急修理服务，供应商承诺根据已接到的采购人通知，在60分钟内到达现场处理故障，并在24小时内排除故障。若故障有乘客困于设备内，供应商承诺根据已接到的采购人通知，在30分钟内到达现场处理故障，并在60分钟内打开电梯且保证乘客安全脱困。供应商服务承诺99%运转率。

2.培训要求：在维保期内，供应商技术人员应根据采购人需要，免费提供采购人人员培训的技术服务保障工作 。

3.安全保密要求：供应商及其工作人员应对采购方所有的资料信息进行保密。

二、响应文件的编制：
（一）响应文件的组成：

1、营业执照复印件和企业资质证书复印件；

2、法定代表人授权委托书；

3、供应商授权代表社保缴纳证明； 

4、响应函；

5、报价一览表；

6、报价明细表；

7、采购需求偏离表；

8、技术服务、技术培训的内容和措施；

9、售后服务承诺；

10、相关合同业绩等

（二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应响应文件编制合并装订成册，其中正本一份、副本二份，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件无效。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应在响应文件包装封面上注明供应商名称、供应商地址、响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

三、报价要求：

1、本项目采用人民币报价。

2、本项目报价为最终闭口价，包含服务费、培训费、材料费、税费等所有费用。响应文件中只能提供一个报价方案。
四、成交原则：

评审小组将按询价采购的相关法规，在完全达到询价文件要求且价格最低的供应商中确定成交供应商。

五、其他：
（一）成交供应商应保质、保量、按时交付产品或服务。
（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判其他条款的要求。
（三）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。
（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（五）“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

附件1

法定代表人授权委托书
浙江中医药大学：
我_______   （姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名，身份证号码：）以我方的名义参加      项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表手机：              ， 授权代表邮箱：                。
▲授权代表必须是本单位在职员工，附：投标授权代表社保交纳证明。
法定代表人签名：
供应商名称（加盖公章）：
日期：
授权代表身份证复印件“粘贴处”
	


附件2

供应商授权代表社保缴纳证明

附件3

响 应 函
浙江中医药大学：

根据贵方___________________（项目名称、项目编号、标项）的询价文件，签字代表__________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交商务和技术文件正本一份、副本____份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、我方已详细审查全部“响应文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于响应文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受响应文件的各项规定和要求，对响应文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本响应有效期自响应文件开启日起 90 个日历日。
4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“响应文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。
6、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：
地址：_____________________________ 邮编：_________________________
电话：_____________________________ 传真：_________________________
供应商代表姓名：___________________ 职务：_________________________
开户银行：_________________________
银行帐号：_________________________
供应商名称（盖章）:
供应商授权代表签字：
日期：    年  月  日
附件4

报价一览表
项目名称：                            
项目编号：                             
	响应总价

	金额大写：                                          ，小写：            
单位：人民币元


说明:
1.响应总价包括履行所有规定服务所产生的全部费用。
2.以上报价应与“报价明细表”中的“响应总价”相一致。
3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。
供应商名称（盖章）：
供应商授权代表签字：
日期：    年  月  日
附件5

报价明细表

项目编号：                                 标项：
金额单位：人民币元
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	响应总价：


供应商名称（公章）：                
授权代表签字：               
日  期：         

附件6
采购需求偏离表

项目编号：                                 标项： 

	序号
	询价文件要求
	响应规格
	是否偏离

（提供说明）

	采购资金的支付方式、时间、条件

	
	
	
	

	
	
	
	

	服务要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术要求

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1.逐项按照询价文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担响应风险。

供应商名称：                               授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

附件7
一、售后服务承诺（自行编写格式自拟）

1、
2、

3、

……

二、技术服务、技术培训的内容和措施（自行编写格式自拟）

1、

2、

3、

……

附件8
浙江中医药大学采购报名表

	项目名称
	

	项目编号
	
	报名标项
	

	供应商名称
	

	通信地址
	

	项目联系人
	
	职务
	

	手机号码
	

	E-mail地址
	
	联系电话
	

	需提交的报名资料

	1
	企业营业执照副本

	2
	法定代表人授权委托书

	3
	

	供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：
日    期：      年    月    日


注：本报名表和报名资料必须在响应文件递交截止时间一个工作日前扫描件电邮至邮箱327212260@qq.com。

�报名时间至少三个工作日


�最后报名时间的第二天


�同上





