
浙江中医药大学关于机房蓄电池的询价采购公告

根据相关法律法规规定，现就下列项目进行询价采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。

一、项目编号：SQ20261840
二、项目名称： 机房蓄电池
三、采购内容及数量

	标项序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算（万元）

	1
	机房蓄电池
	80
	节
	7.448


四、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.须为政采云平台入驻单位。
五、报名时间和方式

1、报名时间：2026 年 7月31日至2026 年8月3日，上午8:30—11:30时；下午14:30—16:30时。
2、报名方式：响应供应商请于报名时间截止前将浙江中医药大学采购报名表（附件9）和营业执照复印件发至邮箱tww@zcmu.edu.cn。

六、询价响应截止时间和地点

询价响应供应商应于2026 年8月 3日下午14 ：00前将询价响应文件（一式三份，响应文件具体内容和要求详见“响应文件编制”）送到浙江中医药大学 1号楼109-1办公室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、询价响应文件开启时间及地点

本次询价将于2026 年8月3日下午14 ：00时在浙江中医药大学 1号楼109-1办公室进行。
八、业务咨询

采购人名称：浙江中医药大学

地点：杭州市滨江区滨文路548号

联系人： 唐老师，联系电话0571-86633185. 
                                       单位（部门）：信息技术中心
                                          2026年7月31日

1、 采购需求

（一）采购资金的支付方式、时间、条件
1.货物自供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）两周后，采购人收到供应商开具的正规发票后向供应商支付100 %的货款。
（二）服务要求（根据实际要求填写，技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	质保期
	质保期 3 年。

	服务标准
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

2.质保期满后，免人工费、差旅费，软件终身免费升级。

	服务效率
	合同货物出现故障后，成交供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，4小时内到场，不超过2个工作日内解决故障。

	交付时间和地点
	1.交付时间：合同签订后7个工作日内（不满足将不予接受）完毕并交付使用。

2.地点：采购人指定地点。

	验收标准
	1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

4.验收费用由成交供应商承担。

	其他技术、服务要求
	1.培训：
1.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。
1.2 成交供应商应提供相应的培训计划。
1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。
2.安装调试（若需要安装调试）：

2.1 安装地点：采购人指定地点。

2.2 安装完成时间：如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。

2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

2.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。

2.5 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。


（3） 技术要求（列明详细的技术要求，打▲ 的要求为实质性要求，不得偏离，否则做无效标处理）

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	指标使用说明

	1
	产品规格
	铅酸蓄电池更换
	类型
	否
	▲密闭阀控式免维护铅酸蓄电池，12V/100AH
	　

	2
	产品规格
	铅酸蓄电池更换
	外观
	是
	蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。
	　

	3
	产品规格
	铅酸蓄电池更换
	使用寿命
	是
	蓄电池20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于12年，提供证明文件
	　

	4
	产品规格
	铅酸蓄电池更换
	电池重量
	是
	单节电池重量不低于28KG，提供证明文件
	　

	5
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	容量保存率
	是
	蓄电池封置28天后，其容量保存率不低于99%，提供第三方检测报告证明材料
	　

	6
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	容量一致性
	是
	同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比应≤1%，提供第三方检测报告证明材料
	　

	7
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	密封反应效率
	是
	蓄电池的密封反应效率不低于99%，提供第三方检测报告证明材料
	　

	8
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	耐过充电能力
	是
	完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液，提供第三方检测报告证明材料
	　

	9
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	端电压均衡性
	是
	同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过15mV；进入浮充状态后端电压不应超过20mV；蓄电池放电后端电压不应超过100mV，提供第三方检测报告证明材料
	　

	10
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	电池间连接电压降
	是
	两个蓄电池之间连接条的压降，蓄电池按1h率电流放电时，测量相邻两只蓄电池之间的连接条压降不超过4mV，提供第三方检测报告证明材料
	　

	11
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	过度放电
	是
	蓄电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，其容量恢复值应大于99%，提供第三方检测报告证明材料
	　

	12
	性能要求
	铅酸蓄电池更换
	再充电性能
	是
	蓄电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应不低于94.5%，提供第三方检测报告证明材料
	　

	13
	其他要求
	铅酸蓄电池更换
	批次
	否
	▲所有电池应采用同一批次产品，电池从出厂到投入使用之间的时间小于6个月；
	

	14
	其他要求
	旧电池拆除
	旧电池拆除
	是
	机房现有120节旧电池拆除及搬运至指定地点，做好就电池拆除、搬运及存放等安全防护措施
	　


1)加“▲ ”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“▲ ”的指标由采购人根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。
2)“是否可以作为评分因素 ”为“是 ”的指标，采购人可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否 ”的，不能设为评分项。
3)乡镇以上党政机关，以及党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购相关产品时，应当提出此项要求。

（4） 其他要求（除技术要求、服务要求以外的其他要求，如有）

1、所有硬件到货后需现场开机核验配置，通过专业检测软件确认参数与招标要求完全一致。

3、整机提供三年免费上门质保服务，7×24小时技术响应，4小时内上门排查故障。

二、响应文件的编制：
（一）响应文件的组成：

1、营业执照复印件和企业资质证书复印件；

2、法定代表人授权委托书；

3、供应商授权代表社保缴纳证明； 

4、响应函；

5、报价一览表；

6、报价明细表；

7、货物配置清单

8、采购需求偏离表；

9、技术服务、技术培训的内容和措施；

10、售后服务承诺；

11、相关合同业绩等

（二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应响应文件编制合并装订成册，其中正本一份、副本二份，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

▲ 活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件无效。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应在响应文件包装封面上注明供应商名称、供应商地址、响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

三、报价要求：

1、本项目采用人民币报价。

2、本项目报价为最终闭口价，包含货物制造费、运输费及保险费、装卸费、仓储费、服务费、培训费、税费等所有费用。响应文件中只能提供一个报价方案。
四、成交原则：

评审小组将按询价采购的相关法规，在完全达到询价文件要求且价格最低的供应商中确定成交供应商。

五、其他：
（一）采购人不预付订货款，成交供应商自筹资金生产，并保质、保量、按时交付产品。
（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。
（三）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。
（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（五）“▲ ”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则按无效标处理。

附件1

法定代表人授权委托书
浙江中医药大学：
我_______   （姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名，身份证号码：）以我方的名义参加      项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表手机：              ， 授权代表邮箱：                。
▲ 授权代表必须是本单位在职员工，附：投标授权代表社保交纳证明。
法定代表人签名：
供应商名称（加盖公章）：
日期：
授权代表身份证复印件“粘贴处”
	


附件2

供应商授权代表社保缴纳证明

附件3

响 应 函
浙江中医药大学：

根据贵方___________________（项目名称、项目编号、标项）的询价文件，签字代表__________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交商务和技术文件正本一份、副本____份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、我方已详细审查全部“响应文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于响应文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受响应文件的各项规定和要求，对响应文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本响应有效期自响应文件开启日起 90 个日历日。
4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“响应文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。
6、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：
地址：_____________________________ 邮编：_________________________
电话：_____________________________ 传真：_________________________
供应商代表姓名：___________________ 职务：_________________________
开户银行：_________________________
银行帐号：_________________________
供应商名称（盖章）:
供应商授权代表签字：
日期：    年  月  日
附件4

报价一览表
项目名称：                            
项目编号：                             
	响应总价

	金额大写：                                          ，小写：            
质保期：                    年
单位：人民币元


说明:
1.响应总价包括履行所有规定服务所产生的全部费用。
2.以上报价应与“报价明细表”中的“响应总价”相一致。
3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。
供应商名称（盖章）：
供应商授权代表签字：
日期：    年  月  日
附件5

报价明细表

项目编号：                                 标项：
金额单位：人民币元
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	响应总价：


供应商名称（公章）：                
授权代表签字：               
日  期：         

附件6

货物配置清单（不含报价）

项目编号：                                 标项： 
	序号
	货物名称
	厂家
	品牌
	规格型号、材质
	产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）： 

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件7

采购需求偏离表

项目编号：                                 标项： 

	序号
	询价文件要求
	响应规格
	是否偏离

（提供说明）

	采购资金的支付方式、时间、条件

	
	
	
	

	
	
	
	

	服务要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术要求

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1.逐项按照询价文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担响应风险。

供应商名称：                               授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

附件8

一、售后服务承诺（自行编写格式自拟）

1、
2、

3、

……

二、技术服务、技术培训的内容和措施（自行编写格式自拟）

1、

2、

3、

……

附件9

浙江中医药大学采购报名表

	项目名称
	

	项目编号
	
	报名标项
	

	供应商名称
	

	通信地址
	

	项目联系人
	
	职务
	

	手机号码
	

	E-mail地址
	
	联系电话
	

	需提交的报名资料

	1
	企业营业执照副本

	2
	法定代表人授权委托书

	3
	

	供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：
日    期：      年    月    日


注：本报名表和报名资料必须在响应文件递交截止时间一个工作日前扫描件电邮至459222575@qq.com               。

